## MC Cañerias 710 T1+T3 Rel
|  |  | Datos de Entrada |  |  |  |  | Resumen Resultados |  |  |  |  | Bombas
|  |  | Caudal de diseño: |  | 858.3333 | [L/s] |  | EL. Entrada |  | 818 | [msnm] |  | Cantidad de Bombas |  | 2 | c/u
[5 empty] | 3090 | [m³/hra] |  | EL. Max. |  | 818 | [msnm] |  | Configuración |  | Paralelo
|  |  | Altura Instalación |  | 818 | [msnm] |  | Δh |  | 0 | [mcf] |  | Q total |  | 858.3333 | [L/s]
|  |  | Presión alimentación: |  | 0 | [psi] |  | λL Total |  | 4.2928 | [mcf] |  | Q/bomba |  | 429.1667 | [L/s]
|  |  | Presión descarga: |  | 0 | [psi] |  | Anillo |  | 0 | [mcf] |  | TDH máximo |  | 4.7221 | [mcf] | [15 empty] | Densidad
|  |  | Temperatura |  | 15 | °C |  | TDH (Δh+λL) |  | 4.2928 | [mcf] |  | W rpm |  | 2850 | [rpm] | [15 empty] | 1.2275
|  |  | Densidad |  | 0.99902 | [T/m³] |  | TDH perfil |  | -0.037631 | [mcf] |  | µT |  | 95 | [%]
|  |  | Viscocidad Dinamica Agua | n: | 0.00114 | Pa*s |  | Δh |  | 0.12543 | [mcf] |  | µB |  | 73 | [%] | [22 empty] | SY | 241.3 | kpa
|  |  | Viscocidad Cinematica Agua | n: | 1.1411e-06 | m2/s |  | λs | 10% | 0.42928 | [mcf] |  | P [Hp] |  | 47.8253 | [HP] | [22 empty] | Fs normal | 0.72
|  |  | Viscocidad Dinamica Pulpa |  | 0.0018834 | Pa*s | 165.2% | TDH máximo |  | 4.7221 | [mcf] |  |  |  | 35.6634 | [kw] | [22 empty] | Fs Transiente | 0.79
|  |  | Viscocidad Cinematica Pulpa |  | 1.5344e-06 | m2/s | 134.5% |  |  | 5.7962 | [mca] |  | Diámetro Rodete |  | 232 | [mm] | [23 empty] | Acero
|  |  | Modulo K |  | 2.1469 | [Gpa] |  |  |  | 8.4044 | [PSI] |  | Velocidad Periférica |  | 34.6204 | [m/s]
[10 empty] | 506.8 | 203.2 | [23 empty] | Anillo 1 | Anillo 2
|  |  | Capacidad de Diseño : |  | 811.6009 | [TMSPH] | [8 empty] | HDPE (Tubería nueva) 0,009 | [18 empty] | De (mm) | 581 | 581
|  |  | Conc. Sólidos en Peso : |  | 29 | [%] |  |  |  | 61.6 |  |  |  |  | HDPE (Tubería usada) 0,025 | [18 empty] | A (m2) | 0.26512 | 0.26512
|  |  | Cv |  | 12.8506 | [%] |  |  |  | 75.768 |  |  |  |  | GOMA 0,09 | [18 empty] | De (mm) | 250 | 296
|  |  | Caudal Nominal : |  | 2280.0197 | [m³/hra] | [8 empty] | ACERO (Tubería nueva) 0,20 | [18 empty] | A (m2) | 0.049087 | 0.068813
|  |  | Densidad de Sólido : |  | 2.77 | [T/m³] | [8 empty] | ACERO (Tubería vieja, poco oxidada) 0,50 | [18 empty] | B | 0.18515 | 0.25956
|  |  | Densidad Fluido : |  | 1 | [T/m³] | [8 empty] | ACERO (Tubería vieja, con incrustaciones) 1,00 | [18 empty] | Cc | 0.63419 | 0.64522
|  |  | Densidad de Pulpa : |  | 1.2275 | [T/m³] |  | 100% | [25 empty] | K | 56.4957 | 24.7125
|  |  | H1 | -7.76 | [34 empty] | Presion Resistente |  |  | Golpe de Ariete
| Pendiente |  | Distiancia | Elevación | Longitud Tubería | Q por linea |  | Material | DN | De | e cañeria | e revestimiento goma o hdpe | Di | A | V | Re | Rugosidad | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | f | J | L parcial | λL | Anillo | Gradiente | Altura | Clase |  | Grafico | G.A. | Δv | c | Ep |  | Dm | e | Grafico |  |  | Presion Eventual
|  |  | [m] | [msnm] | [m] | [L/s] | [m3/h] |  |  | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | m2 | m/s | - | mm | [14 empty] | - | % | m | mcp |  |  |  | bar | mca |  | mca | m/s | m/s | kgf/cm2 | kg/m2 | mm | mm | bar: f2 to f14
0 | 818 | 0 | 0 | 818 | 0 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 6 | 0.010387 | 0.012353 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 0 | 0 |  | 812.1254 | 817.9624 | 16 | 160 | 978 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 919.0146 | -0.037631 | -0.056447 | 20 | 200
20 | 811.78 | -31.1% | 20 | 811.78 | 20.9449 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 6 | 0.010387 | 0.012353 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 20.9449 | 0.23558 |  | 812.1157 | 817.7374 | 16 | 160 | 971.78 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 918.7897 | 5.9574 | 8.9361 | 20 | 200 | 1011.78
40 | 811.56 | -1.1% | 40 | 811.56 | 40.9461 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 7 | 0.010378 | 0.012354 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 20.0012 | 0.22496 |  | 812.106 | 817.5125 | 16 | 160 | 971.56 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 918.5647 | 5.9525 | 8.9287 | 20 | 200 | 1011.56
60 | 811.34 | -1.1% | 60 | 811.34 | 60.9473 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 8 | 0.010371 | 0.012354 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 20.0012 | 0.22496 |  | 812.0854 | 817.2875 | 16 | 160 | 971.34 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 918.3398 | 5.9475 | 8.9213 | 20 | 200 | 1011.34
80 | 811.12 | -1.1% | 80 | 811.12 | 80.9485 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 9 | 0.010364 | 0.012355 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 20.0012 | 0.22496 |  | 812.0649 | 817.0626 | 16 | 160 | 971.12 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 918.1148
100 | 810.9 | -1.1% | 100 | 810.9 | 100.9497 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 10 | 0.010359 | 0.012355 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 20.0012 | 0.22496 |  | 812.0444 | 816.8376 | 16 | 160 | 970.9 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 917.8899
120 | 810.68 | -1.1% | 120 | 810.68 | 120.9509 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 11 | 0.010355 | 0.012356 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 20.0012 | 0.22496 |  | 812.0412 | 816.6127 | 16 | 160 | 970.68 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 917.6649
140 | 810.46 | -1.1% | 140 | 810.46 | 140.9521 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 12 | 0.010351 | 0.012356 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 20.0012 | 0.22496 |  | 812.038 | 816.3877 | 16 | 160 | 970.46 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 917.44
160 | 810.24 | -1.1% | 160 | 810.24 | 160.9534 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 13 | 0.010347 | 0.012356 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 20.0012 | 0.22496 |  | 812.0349 | 816.1628 | 16 | 160 | 970.24 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 917.215
180 | 810.02 | -1.1% | 180 | 810.02 | 180.9546 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 14 | 0.010344 | 0.012356 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 20.0012 | 0.22496 |  | 812.0317 | 815.9378 | 16 | 160 | 970.02 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 916.9901
200 | 809.8 | -1.1% | 200 | 809.8 | 200.9558 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 15 | 0.010341 | 0.012357 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 20.0012 | 0.22496 |  | 812.0285 | 815.7129 | 16 | 160 | 969.8 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 916.7651
220 | 809.58 | -1.1% | 220 | 809.58 | 220.957 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 16 | 0.010339 | 0.012357 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 20.0012 | 0.22496 |  | 812.0254 | 815.4879 | 16 | 160 | 969.58 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 916.5401 | 5.9079 | 8.8619 | 20 | 200 | 1009.58
240 | 809.36 | -1.1% | 240 | 809.36 | 240.9582 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 17 | 0.010336 | 0.012357 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 20.0012 | 0.22496 |  | 812.0222 | 815.263 | 16 | 160 | 969.36 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 916.3152 | 5.903 | 8.8544 | 20 | 200 | 1009.36
260 | 809.14 | -1.1% | 260 | 809.14 | 260.9594 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 18 | 0.010334 | 0.012357 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 20.0012 | 0.22496 |  | 812.0222 | 815.038 | 16 | 160 | 969.14 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 916.0902 | 5.898 | 8.847 | 20 | 200 | 1009.14
280 | 807.89 | -6.25% | 280 | 807.89 | 280.9984 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 10 | 0.010359 | 0.012355 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 20.039 | 0.22539 |  | 812.0222 | 814.8131 | 16 | 160 | 967.89 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 915.8653 | 6.9231 | 10.3846 | 20 | 200 | 1007.89
300 | 802.89 | -25% | 300 | 802.89 | 301.614 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 6 | 0.010387 | 0.012353 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 20.6155 | 0.23187 |  | 812.0222 | 814.5881 | 16 | 160 | 962.89 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 915.6403 | 11.6981 | 17.5472 | 20 | 200 | 1002.89
320 | 802.55 | -1.7% | 320 | 802.55 | 321.6169 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 7 | 0.010378 | 0.012354 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 20.0029 | 0.22498 |  | 812.0222 | 814.3632 | 16 | 160 | 962.55 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 915.4154
340 | 802.35 | -1% | 340 | 802.35 | 341.6179 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 8 | 0.010371 | 0.012354 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 20.001 | 0.22496 |  | 812.0063 | 814.1382 | 16 | 160 | 962.35 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 915.1904
360 | 802.15 | -1% | 360 | 802.15 | 361.6189 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 9 | 0.010364 | 0.012355 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 20.001 | 0.22496 |  | 812.0032 | 813.9132 | 16 | 160 | 962.15 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 914.9655
380 | 800.78 | -6.85% | 380 | 800.78 | 381.6657 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 10 | 0.010359 | 0.012355 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 20.0469 | 0.22548 |  | 812.0032 | 813.6883 | 16 | 160 | 960.78 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 914.7405
400 | 793.15 | -38.15% | 400 | 793.15 | 403.0717 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 11 | 0.010355 | 0.012356 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 21.406 | 0.24077 |  | 812.0032 | 813.4633 | 16 | 160 | 953.15 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 914.5156
420 | 784.99 | -40.8% | 420 | 784.99 | 424.6723 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 12 | 0.010351 | 0.012356 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 21.6006 | 0.24295 |  | 812.0032 | 813.2384 | 16 | 160 | 944.99 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 914.2906
422.97 | 783.1 | -63.64% | 422.97 | 783.1 | 428.1927 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 13 | 0.010347 | 0.012356 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 3.5204 | 0.039596 |  | 812.0032 | 813.205 | 16 | 160 | 943.1 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 914.2572
525.5 | 782.08 | -0.9948% | 525.5 | 782.08 | 530.7278 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 14 | 0.010344 | 0.012356 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 102.5351 | 1.1533 |  | 812.0032 | 812.0518 | 16 | 160 | 942.08 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 913.104
544.37 | 773.99 | -42.87% | 544.37 | 773.99 | 551.2588 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 15 | 0.010341 | 0.012357 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 20.5311 | 0.23092 |  | 812.0032 | 811.8395 | 16 | 160 | 933.99 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 912.8918
636.91 | 773.06 | -1.005% | 636.91 | 773.06 | 643.8035 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 16 | 0.010339 | 0.012357 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 92.5447 | 1.0409 |  | 812.0032 | 810.7987 | 16 | 160 | 933.06 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 911.8509
650.24 | 770.35 | -20.33% | 650.24 | 770.35 | 657.4062 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 17 | 0.010336 | 0.012357 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 13.6027 | 0.153 |  | 812.0032 | 810.6488 | 16 | 160 | 930.35 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 911.701
686.91 | 769.98 | -1.009% | 686.91 | 769.98 | 694.0781 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 18 | 0.010334 | 0.012357 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 36.6719 | 0.41247 |  | 812.0032 | 810.2363 | 16 | 160 | 929.98 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 911.2886
716.1 | 763.58 | -21.93% | 716.1 | 763.58 | 723.9614 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 19 | 0.010332 | 0.012357 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 29.8834 | 0.33611 |  | 812.0032 | 809.908 | 16 | 160 | 923.58 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 910.9602
727.97 | 757.55 | -50.8% | 727.97 | 757.55 | 737.2752 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 20 | 0.010331 | 0.012357 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 13.3138 | 0.14975 |  | 812.0032 | 809.7745 | 16 | 160 | 917.55 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 910.8267
732.67 | 757.55 | 0% | 732.67 | 757.55 | 741.9752 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 21 | 0.010329 | 0.012358 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 4.7 | 0.052864 |  | 812.0032 | 809.7216 | 16 | 160 | 917.55 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 910.7739
736.07 | 757.55 | 0% | 736.07 | 757.55 | 745.3752 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 22 | 0.010327 | 0.012358 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 3.4 | 0.038242 |  | 812.0032 | 809.6834 | 16 | 160 | 917.55 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 910.7356
736.07 | 757.55 | #DIV/0! | 736.07 | 757.55 | 745.3752 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 23 | 0.010326 | 0.012358 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 0 | 0 | 43.3839 | 812.0032 | 809.6834 | 16 | 160 | 917.55 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 910.7356
736.07 | 757.55 | #DIV/0! | 736.07 | 757.55 | 745.3752 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 24 | 0.010324 | 0.012358 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 0 | 0 | 8.7 | 812.0032 | 766.2995 | 16 | 160 | 917.55 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 867.3517
736.07 | 757.55 | #DIV/0! | 736.07 | 757.55 | 745.3752 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 25 | 0.010323 | 0.012358 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 0 | 0 |  | 812.0032 | 757.5995 | 16 | 160 | 917.55 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 858.6517
740.47 | 757.55 | 0% | 740.47 | 757.55 | 749.7752 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 26 | 0.010322 | 0.012358 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 4.4 | 0.049489 |  | 812.0032 | 757.55 | 16 | 160 | 917.55 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 757.55
743.51 | 757.55 | 0% | 743.51 | 757.55 | 752.8152 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 27 | 0.010321 | 0.012358 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 3.04 | 0.034193 |  | 812.0032 | 757.55 | 16 | 160 | 917.55 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 757.55
776.57 | 754.23 | -10.04% | 776.57 | 754.23 | 786.0415 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 28 | 0.01032 | 0.012358 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 33.2263 | 0.37371 |  | 812.0032 | 754.23 | 16 | 160 | 914.23 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 754.23
776.85 | 753.25 | -350% | 776.85 | 753.25 | 787.0607 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 29 | 0.010319 | 0.012358 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 1.0192 | 0.011464 |  | 812.0032 | 753.25 | 16 | 160 | 913.25 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 753.25
799.31 | 753.14 | -0.4898% | 799.31 | 753.14 | 809.521 |  | 3090 | HDPE | 8 | 710 | 64.5 | 0 | 581 | 0.26512 | 3.2375 | 1225901.8717 | 0.025 | 27 | 0.010321 | 0.012358 | 0.012225 | 0.012233 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 0.012232 | 1.125% | 22.4603 | 0.25262 |  | 0 | 753.14 | 16 | 160 | 913.14 | 101.0522 | 3.2375 | 306.1971 | 10000 | 100000000 | 645.5 | 64.5 | 753.14
|  |  |  | -60.45 | [33 empty] | 0.037631
-64.86
|  |  | Distancia | Elevacion
Tramo 1
Tramo 2
Note on K10: Victor Azocar: Recomendado 4m
Note on D12: Victor Azocar: Ecuacion de Dominguez Irarrazabal
Note on D46: Victor Azocar: Conexión agua espesador

## Patm (hidden)
Presión Atmosférica
Altitud (m) | (kPa) | (psi) | (mm Hg) | (mca)
0 | 101.3 | 14.7 | 760 | 10.3
100 | 100.3 | 14.5 | 752.1 | 10.2
200 | 99.2 | 14.4 | 744.2 | 10.1
300 | 98.2 | 14.2 | 736.3 | 10
400 | 97.1 | 14.1 | 728.3 | 9.9
500 | 96.1 | 13.9 | 720.4 | 9.8
600 | 95 | 13.8 | 712.5 | 9.7
700 | 93.9 | 13.6 | 704.6 | 9.6
800 | 92.9 | 13.5 | 696.7 | 9.5
900 | 91.8 | 13.3 | 688.8 | 9.4
1000 | 90.8 | 13.2 | 680.9 | 9.3
1100 | 89.7 | 13 | 673 | 9.1
1200 | 88.7 | 12.9 | 665 | 9
1300 | 87.6 | 12.7 | 657.1 | 8.9
1400 | 86.6 | 12.6 | 649.2 | 8.8
1500 | 85.5 | 12.4 | 641.3 | 8.7
1600 | 84.4 | 12.2 | 633.4 | 8.6 | Elevación | 700
1700 | 83.4 | 12.1 | 625.5 | 8.5 | Patm (mca) | 9.561
1800 | 82.3 | 11.9 | 617.6 | 8.4 | Patm (kPa) | 93.98
1900 | 81.3 | 11.8 | 609.7 | 8.3
2000 | 80.2 | 11.6 | 601.7 | 8.2
2100 | 79.2 | 11.5 | 593.8 | 8.1
2200 | 78.1 | 11.3 | 585.9 | 8
2300 | 77.1 | 11.2 | 578 | 7.9
2400 | 76 | 11 | 570.1 | 7.8
2500 | 75 | 10.9 | 562.2 | 7.6
2600 | 73.9 | 10.7 | 554.3 | 7.5
2700 | 72.8 | 10.6 | 546.3 | 7.4
2800 | 71.8 | 10.4 | 538.4 | 7.3
2900 | 70.7 | 10.3 | 530.5 | 7.2
3000 | 69.7 | 10.1 | 522.6 | 7.1
3100 | 68.6 | 10 | 514.7 | 7
3200 | 67.6 | 9.8 | 506.8 | 6.9
3300 | 66.5 | 9.6 | 498.9 | 6.8
3400 | 65.5 | 9.5 | 491 | 6.7
3500 | 64.4 | 9.3 | 483 | 6.6
3600 | 63.3 | 9.2 | 475.1 | 6.5
3700 | 62.3 | 9 | 467.2 | 6.4
3800 | 61.2 | 8.9 | 459.3 | 6.2
3900 | 60.2 | 8.7 | 451.4 | 6.1
4000 | 59.1 | 8.6 | 443.5 | 6
4100 | 58.1 | 8.4 | 435.6 | 5.9
4200 | 57 | 8.3 | 427.6 | 5.8
4300 | 56 | 8.1 | 419.7 | 5.7
4400 | 54.9 | 8 | 411.8 | 5.6
4500 | 53.9 | 7.8 | 403.9 | 5.5
4600 | 52.8 | 7.7 | 396 | 5.4
4700 | 51.7 | 7.5 | 388.1 | 5.3
4800 | 50.7 | 7.4 | 380.2 | 5.2
4900 | 49.6 | 7.2 | 372.3 | 5.1
5000 | 48.6 | 7 | 364.3 | 5
5100 | 47.5 | 6.9 | 356.4 | 4.8
5200 | 46.5 | 6.7 | 348.5 | 4.7
5300 | 45.4 | 6.6 | 340.6 | 4.6
5400 | 44.4 | 6.4 | 332.7 | 4.5
5500 | 43.3 | 6.3 | 324.8 | 4.4

## Propiedades Agua (hidden)
Propiedades del Agua | [9 empty] | Ajuste Densidad
tº | 15 | ºC | [7 empty] | 3 | 2 | 1 | 0 | R2
r | 999.0174 | kg/m3 | [7 empty] | 1.5362e-05 | -0.0058551 | 0.016294 | 1000.0385 | 0.99997
m | 0.0011403 | Pa·s
n | 1.1414e-06 | m2/s | [7 empty] | Ajuste Pv
Pv | 1.7388 | kPa | [7 empty] | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | R2
SG | 0.99902 | - | [7 empty] | 7.2678e-07 | 5.3911e-08 | 0.0019049 | 0.046794 | 0.57135 | 1
K | 2.1469 | GPa
Ajuste K
T | r | m | m | Peso Esp. | Hv | Pv | K | n | SG | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | R2
ºC | kg/m3 | Pa s | cP | N/m3 | m | kPa | GPa | m2/s | - | 8.1238e-09 | -1.6363e-06 | 8.4111e-06 | 0.0078169 | 2.0328 | 0.98434
0 | 999.9 | 0.001792 | 1.792 | 9806 | 0.06 | 0.58836 | 2.04 | 1.7922e-06 | 0.9999
5 | 1000 | 0.001519 | 1.519 | 9807 | 0.09 | 0.88263 | 2.06 | 1.519e-06 | 1
10 | 999.7 | 0.001308 | 1.308 | 9804 | 0.12 | 1.1765 | 2.11 | 1.3084e-06 | 0.9997
15 | 999.1 | 0.00114 | 1.14 | 9798 | 0.17 | 1.6657 | 2.14 | 1.141e-06 | 0.9991
20 | 998.2 | 0.001005 | 1.005 | 9789 | 0.25 | 2.4472 | 2.2 | 1.0068e-06 | 0.9982 | 1.005
25 | 997.1 | 0.000894 | 0.894 | 9778 | 0.33 | 3.2267 | 2.22 | 8.966e-07 | 0.9971
30 | 995.7 | 0.000801 | 0.801 | 9764 | 0.44 | 4.2962 | 2.23 | 8.0446e-07 | 0.9957
35 | 994.1 | 0.000723 | 0.723 | 9749 | 0.58 | 5.6544 | 2.24 | 7.2729e-07 | 0.9941
40 | 992.2 | 0.000656 | 0.656 | 9730 | 0.76 | 7.3948 | 2.27 | 6.6116e-07 | 0.9922
45 | 990.2 | 0.000599 | 0.599 | 9711 | 0.98 | 9.5168 | 2.29 | 6.0493e-07 | 0.9902
50 | 988.1 | 0.000549 | 0.549 | 9690 | 1.26 | 12.2094 | 2.3 | 5.5561e-07 | 0.9881
55 | 985.7 | 0.000506 | 0.506 | 9666 | 1.61 | 15.5623 | 2.31 | 5.1334e-07 | 0.9857
60 | 983.2 | 0.000469 | 0.469 | 9642 | 2.03 | 19.5733 | 2.28 | 4.7701e-07 | 0.9832
65 | 980.6 | 0.000436 | 0.436 | 9616 | 2.56 | 24.617 | 2.26 | 4.4463e-07 | 0.9806
70 | 977.8 | 0.000406 | 0.406 | 9589 | 3.2 | 30.6848 | 2.25 | 4.1522e-07 | 0.9778
75 | 974.9 | 0.00038 | 0.38 | 9560 | 3.96 | 37.8576 | 2.23 | 3.8978e-07 | 0.9749
80 | 971.8 | 0.000357 | 0.357 | 9530 | 4.86 | 46.3158 | 2.21 | 3.6736e-07 | 0.9718
85 | 968.6 | 0.000336 | 0.336 | 9499 | 5.93 | 56.3291 | 2.17 | 3.4689e-07 | 0.9686
90 | 965.3 | 0.000317 | 0.317 | 9466 | 7.18 | 67.9659 | 2.16 | 3.284e-07 | 0.9653
95 | 961.9 | 0.000299 | 0.299 | 9433 | 8.62 | 81.3125 | 2.11 | 3.1084e-07 | 0.9619
100 | 958.4 | 0.000284 | 0.284 | 9399 | 10.33 | 97.0917 | 2.07 | 2.9633e-07 | 0.9584

## Desgaste (hidden)
1.1.1 Desgaste en tuberías que transportan relave
Para fines de diseño se trabajará con tasas de desgaste para tuberías de acuerdo a las velocidades que se indican, obtenidas de estudios experimentales con relaves y mediciones industriales (Ref. 10).
Tabla Nº1.1Tasas de Desgaste para Tuberías que transportan relaves
Velocidad | Tasa de Desgaste (mm/año)
(m/s) | Acero | HDPE | Goma | Poliuretano
2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.05
2.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.06
3 | 2.5 | 1 | 0.15 | 0.08
8 | 30 | 20 | 7 | 0.7
10 | 40 | 30 | 15 | 1.2
Los valores son obtenidos en base a un mineral de cobre 52%+200# y 12%+65#, con pH 10.
Ref. 3. Taller de movimiento de pulpas JRC-203 Dic-1985, Pg. 50. | .

## Acued 560 PN10 (hidden)
| Datos de Entrada |  |  |  | TUBERIA HDPE PN6 PE100 |  |  | Escurrimiento Normal | [9 empty] | Comprobación |  |  | Diámetro | Espesor | Diametro Int. |  | Densidad Sólidos | Densidad Líquido | Densidad de la Pulpa | Concentración de Sólidos en Peso | Concentración de Sólidos en Volumen | Tamaño Característico | Velocidad | Velocidad Límite de Durand (modificada por JRI) |  |  | Velocidad Límite de Mc Elvain |  |  |  | Relación V/VL
| Caudal de Diseño | Caudal de Diseño | Pendiente | Coeficiente rugosidad | Diámetro Externo | Espesor pared | Diámetro Interno | Altura de Escurrimiento | h/d | Ancho Superficial Escurrimiento | Angulo | Area Escurrimiento | Perímetro Mojado | Radio Hidráulico | Velocidad de Escurrimiento | Bernoulli | Nº de Froude | Q | i0,5*A*R2/3 n | Celda=0 |  | e | D |  | rS | rL | rP | CW | CV | d50 |  | FL | VL | VL | F1 | F2 | FL | VL |  |  | Tph
L/s | [m3/h] | m3/s | º/1 | HDPE | mm | mm | m | m |  | m | rad | m2 | m | m | m/s | m |  | m3/s | m3/s |  | mm | mm | mm | h | t/m3 | t/m3 | t/m3 | % | % | mm | m/s |  | m/s | m/s |  |  |  | m/s | Durand | Mc Elvain
83.3333 | 300 | 0.083333 | 1% | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.13878 | 23.89% | 0.49547 | 2.1203 | 0.048603 | 0.59338 | 0.081909 | 1.7146 | 0.28862 | 1.7479 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.13878 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 1.7146 | 0.81955 | 2.1492 | 0.051584 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 0.79779 | 0.86576
83.3333 | 300 | 0.083333 | 10% | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.078904 | 13.58% | 0.39808 | 2.3868 | 0.021584 | 0.43856 | 0.049216 | 3.8608 | 0.83864 | 5.2938 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.078904 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 3.8608 | 0.81955 | 2.1492 | 0.042734 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 1.7964 | 1.9495
83.3333 | 300 | 0.083333 | 20% | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.066811 | 11.5% | 0.37069 | 2.4497 | 0.016932 | 0.40201 | 0.042119 | 4.9216 | 1.3014 | 7.3523 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.066811 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 4.9216 | 0.81955 | 2.1492 | 0.040428 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 2.29 | 2.4851
83.3333 | 300 | 0.083333 | 50% | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.053708 | 9.244% | 0.33657 | 2.5237 | 0.012293 | 0.35898 | 0.034245 | 6.7788 | 2.3958 | 11.3247 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.053708 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 6.7788 | 0.81955 | 2.1492 | 0.037591 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.1542 | 3.4229
750 | 2699.9999 | 0.75 | 1.1% | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.53565 | 92.19% | 0.31171 | 0.5663 | 0.25554 | 1.4962 | 0.17079 | 2.935 | 0.9747 | 1.035 | 0.75 | 0.75 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.53565 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 2.935 | 0.81955 | 2.1492 | 0.080915 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 1.3656 | 1.482
750 | 2700.0002 | 0.75 | 6.7% | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.268 | 46.13% | 0.57926 | 1.6483 | 0.1195 | 0.86759 | 0.13774 | 6.276 | 2.2756 | 4.4116 | 0.75 | 0.75 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.268 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 6.276 | 0.81955 | 2.1492 | 0.064237 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 2.9202 | 3.169
778.6054 | 2802.9795 | 0.77861 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.27381 | 47.13% | 0.58004 | 1.6283 | 0.12287 | 0.87924 | 0.13975 | 6.3368 | 2.3205 | 4.3958 | 0.77861 | 0.77861 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.27381 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 6.3368 | 0.81955 | 2.1492 | 0.064698 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 2.9485 | 3.1997
807.4339 | 2906.762 | 0.80743 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.27962 | 48.13% | 0.58059 | 1.6082 | 0.12624 | 0.89087 | 0.14171 | 6.3959 | 2.3646 | 4.3793 | 0.80743 | 0.80743 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.27962 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 6.3959 | 0.81955 | 2.1492 | 0.065152 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 2.976 | 3.2295
836.4622 | 3011.2639 | 0.83646 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.28543 | 49.13% | 0.58091 | 1.5882 | 0.12962 | 0.9025 | 0.14362 | 6.4534 | 2.4081 | 4.3619 | 0.83646 | 0.83646 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.28543 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 6.4534 | 0.81955 | 2.1492 | 0.0656 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.0027 | 3.2586
865.6666 | 3116.3998 | 0.86567 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.29124 | 50.13% | 0.581 | 1.5682 | 0.13299 | 0.91412 | 0.14549 | 6.5092 | 2.4507 | 4.3438 | 0.86567 | 0.86567 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.29124 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 6.5092 | 0.81955 | 2.1492 | 0.066042 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.0287 | 3.2867
895.0232 | 3222.0834 | 0.89502 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.29705 | 51.13% | 0.58085 | 1.5482 | 0.13637 | 0.92574 | 0.14731 | 6.5633 | 2.4926 | 4.3248 | 0.89502 | 0.89502 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.29705 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 6.5633 | 0.81955 | 2.1492 | 0.066479 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.0539 | 3.3141
924.5075 | 3328.2269 | 0.92451 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.30286 | 52.13% | 0.58047 | 1.5282 | 0.13974 | 0.93737 | 0.14908 | 6.6159 | 2.5337 | 4.3051 | 0.92451 | 0.92451 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.30286 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 6.6159 | 0.81955 | 2.1492 | 0.066909 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.0783 | 3.3406
954.0948 | 3434.7412 | 0.95409 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.30867 | 53.13% | 0.57986 | 1.5082 | 0.14311 | 0.949 | 0.1508 | 6.6668 | 2.574 | 4.2846 | 0.95409 | 0.95409 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.30867 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 6.6668 | 0.81955 | 2.1492 | 0.067334 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.102 | 3.3663
983.76 | 3541.5358 | 0.98376 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.31448 | 54.13% | 0.57902 | 1.4881 | 0.14648 | 0.96065 | 0.15248 | 6.7161 | 2.6134 | 4.2632 | 0.98376 | 0.98376 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.31448 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 6.7161 | 0.81955 | 2.1492 | 0.067754 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.1249 | 3.3912
1013.4774 | 3648.5187 | 1.0135 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.32029 | 55.13% | 0.57794 | 1.4681 | 0.14984 | 0.97232 | 0.1541 | 6.7638 | 2.652 | 4.2411 | 1.0135 | 1.0135 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.32029 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 6.7638 | 0.81955 | 2.1492 | 0.068169 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.1471 | 3.4153
1043.2213 | 3755.5965 | 1.0432 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.3261 | 56.13% | 0.57662 | 1.4479 | 0.15319 | 0.98402 | 0.15568 | 6.8098 | 2.6897 | 4.2182 | 1.0432 | 1.0432 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.3261 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 6.8098 | 0.81955 | 2.1492 | 0.068579 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.1686 | 3.4385
1072.9651 | 3862.6742 | 1.073 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.33191 | 57.13% | 0.57507 | 1.4278 | 0.15654 | 0.99574 | 0.15721 | 6.8543 | 2.7265 | 4.1944 | 1.073 | 1.073 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.33191 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 6.8543 | 0.81955 | 2.1492 | 0.068983 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.1893 | 3.461
1102.682 | 3969.6552 | 1.1027 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.33772 | 58.13% | 0.57327 | 1.4075 | 0.15988 | 1.0075 | 0.15869 | 6.8971 | 2.7623 | 4.1699 | 1.1027 | 1.1027 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.33772 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 6.8971 | 0.81955 | 2.1492 | 0.069384 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.2092 | 3.4826
1132.3448 | 4076.4413 | 1.1323 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.34353 | 59.13% | 0.57124 | 1.3872 | 0.1632 | 1.0193 | 0.16011 | 6.9384 | 2.7972 | 4.1445 | 1.1323 | 1.1323 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.34353 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 6.9384 | 0.81955 | 2.1492 | 0.069779 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.2284 | 3.5035
1161.9257 | 4182.9325 | 1.1619 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.34934 | 60.13% | 0.56896 | 1.3668 | 0.16651 | 1.0311 | 0.16148 | 6.978 | 2.8311 | 4.1182 | 1.1619 | 1.1619 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.34934 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 6.978 | 0.81955 | 2.1492 | 0.07017 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.2468 | 3.5235
1191.3964 | 4289.0269 | 1.1914 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.35515 | 61.13% | 0.56643 | 1.3464 | 0.16981 | 1.043 | 0.16281 | 7.016 | 2.864 | 4.0911 | 1.1914 | 1.1914 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.35515 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.016 | 0.81955 | 2.1492 | 0.070557 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.2645 | 3.5427
1220.728 | 4394.6207 | 1.2207 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.36096 | 62.13% | 0.56365 | 1.3258 | 0.17309 | 1.055 | 0.16407 | 7.0524 | 2.8959 | 4.0632 | 1.2207 | 1.2207 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.36096 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.0524 | 0.81955 | 2.1492 | 0.07094 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.2814 | 3.561
1249.8912 | 4499.6082 | 1.2499 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.36677 | 63.13% | 0.56062 | 1.3051 | 0.17636 | 1.067 | 0.16529 | 7.0872 | 2.9268 | 4.0343 | 1.2499 | 1.2499 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.36677 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.0872 | 0.81955 | 2.1492 | 0.071319 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.2976 | 3.5786
1278.8559 | 4603.8813 | 1.2789 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.37258 | 64.13% | 0.55732 | 1.2843 | 0.17961 | 1.0791 | 0.16645 | 7.1203 | 2.9566 | 4.0045 | 1.2789 | 1.2789 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.37258 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.1203 | 0.81955 | 2.1492 | 0.071693 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.313 | 3.5953
1307.5916 | 4707.3296 | 1.3076 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.37839 | 65.13% | 0.55377 | 1.2634 | 0.18284 | 1.0912 | 0.16755 | 7.1517 | 2.9853 | 3.9738 | 1.3076 | 1.3076 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.37839 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.1517 | 0.81955 | 2.1492 | 0.072064 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.3277 | 3.6112
1336.0668 | 4809.8405 | 1.3361 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.3842 | 66.13% | 0.54995 | 1.2424 | 0.18604 | 1.1035 | 0.1686 | 7.1815 | 3.0129 | 3.9422 | 1.3361 | 1.3361 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.3842 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.1815 | 0.81955 | 2.1492 | 0.072431 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.3415 | 3.6262
1364.2496 | 4911.2986 | 1.3642 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.39001 | 67.13% | 0.54585 | 1.2212 | 0.18923 | 1.1158 | 0.16959 | 7.2096 | 3.0393 | 3.9095 | 1.3642 | 1.3642 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.39001 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.2096 | 0.81955 | 2.1492 | 0.072794 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.3546 | 3.6404
1392.1071 | 5011.5855 | 1.3921 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.39582 | 68.13% | 0.54147 | 1.1998 | 0.19238 | 1.1282 | 0.17052 | 7.2361 | 3.0646 | 3.8759 | 1.3921 | 1.3921 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.39582 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.2361 | 0.81955 | 2.1492 | 0.073154 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.3669 | 3.6538
1419.6056 | 5110.5801 | 1.4196 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.40163 | 69.13% | 0.5368 | 1.1782 | 0.19552 | 1.1407 | 0.1714 | 7.2608 | 3.0886 | 3.8412 | 1.4196 | 1.4196 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.40163 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.2608 | 0.81955 | 2.1492 | 0.07351 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.3784 | 3.6662
1446.7105 | 5208.1578 | 1.4467 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.40744 | 70.13% | 0.53184 | 1.1565 | 0.19862 | 1.1533 | 0.17221 | 7.2838 | 3.1115 | 3.8054 | 1.4467 | 1.4467 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.40744 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.2838 | 0.81955 | 2.1492 | 0.073863 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.3891 | 3.6778
1473.3862 | 5304.1902 | 1.4734 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.41325 | 71.13% | 0.52658 | 1.1345 | 0.2017 | 1.1661 | 0.17297 | 7.305 | 3.1331 | 3.7685 | 1.4734 | 1.4734 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.41325 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.305 | 0.81955 | 2.1492 | 0.074212 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.399 | 3.6886
1499.596 | 5398.5454 | 1.4996 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.41906 | 72.13% | 0.52101 | 1.1123 | 0.20474 | 1.179 | 0.17366 | 7.3244 | 3.1534 | 3.7304 | 1.4996 | 1.4996 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.41906 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.3244 | 0.81955 | 2.1492 | 0.074558 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.408 | 3.6984
1525.3019 | 5491.087 | 1.5253 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.42487 | 73.13% | 0.51511 | 1.0899 | 0.20775 | 1.192 | 0.17428 | 7.342 | 3.1723 | 3.6911 | 1.5253 | 1.5253 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.42487 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.342 | 0.81955 | 2.1492 | 0.074901 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.4162 | 3.7073
1550.4649 | 5581.6737 | 1.5505 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.43068 | 74.13% | 0.50888 | 1.0672 | 0.21072 | 1.2052 | 0.17484 | 7.3578 | 3.19 | 3.6506 | 1.5505 | 1.5505 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.43068 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.3578 | 0.81955 | 2.1492 | 0.075241 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.4235 | 3.7152
1575.0442 | 5670.1591 | 1.575 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.43649 | 75.13% | 0.5023 | 1.0442 | 0.21366 | 1.2186 | 0.17534 | 7.3717 | 3.2062 | 3.6087 | 1.575 | 1.575 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.43649 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.3717 | 0.81955 | 2.1492 | 0.075578 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.43 | 3.7222
1598.9975 | 5756.3911 | 1.599 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.4423 | 76.13% | 0.49536 | 1.0209 | 0.21656 | 1.2321 | 0.17577 | 7.3836 | 3.221 | 3.5654 | 1.599 | 1.599 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.4423 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.3836 | 0.81955 | 2.1492 | 0.075912 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.4355 | 3.7283
1622.2808 | 5840.2108 | 1.6223 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.44811 | 77.13% | 0.48805 | 0.99732 | 0.21942 | 1.2458 | 0.17612 | 7.3936 | 3.2343 | 3.5206 | 1.6223 | 1.6223 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.44811 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.3936 | 0.81955 | 2.1492 | 0.076243 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.4402 | 3.7333
1644.8478 | 5921.4521 | 1.6448 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.45392 | 78.13% | 0.48035 | 0.97332 | 0.22223 | 1.2598 | 0.17641 | 7.4015 | 3.2461 | 3.4743 | 1.6448 | 1.6448 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.45392 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.4015 | 0.81955 | 2.1492 | 0.076571 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.4439 | 3.7373
1666.6501 | 5999.9405 | 1.6667 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.45973 | 79.13% | 0.47223 | 0.94892 | 0.225 | 1.2739 | 0.17662 | 7.4074 | 3.2563 | 3.4262 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.45973 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.4074 | 0.81955 | 2.1492 | 0.076896 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.4466 | 3.7403
1687.6367 | 6075.492 | 1.6876 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.46554 | 80.13% | 0.46368 | 0.92409 | 0.22772 | 1.2884 | 0.17675 | 7.4111 | 3.265 | 3.3764 | 1.6876 | 1.6876 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.46554 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.4111 | 0.81955 | 2.1492 | 0.077219 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.4483 | 3.7421
1707.7533 | 6147.9117 | 1.7078 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.47135 | 81.13% | 0.45467 | 0.89879 | 0.23039 | 1.3031 | 0.1768 | 7.4126 | 3.2719 | 3.3247 | 1.7078 | 1.7078 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.47135 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.4126 | 0.81955 | 2.1492 | 0.077539 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.449 | 3.7429
1726.9422 | 6216.992 | 1.7269 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.47716 | 82.13% | 0.44518 | 0.87296 | 0.233 | 1.3181 | 0.17677 | 7.4118 | 3.2771 | 3.271 | 1.7269 | 1.7269 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.47716 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.4118 | 0.81955 | 2.1492 | 0.077856 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.4487 | 3.7425
1745.1418 | 6282.5104 | 1.7451 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.48297 | 83.13% | 0.43517 | 0.84657 | 0.23556 | 1.3334 | 0.17666 | 7.4086 | 3.2805 | 3.215 | 1.7451 | 1.7451 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.48297 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.4086 | 0.81955 | 2.1492 | 0.078171 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.4472 | 3.7409
1762.2853 | 6344.2272 | 1.7623 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.48878 | 84.13% | 0.42461 | 0.81954 | 0.23806 | 1.3491 | 0.17645 | 7.4028 | 3.2819 | 3.1566 | 1.7623 | 1.7623 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.48878 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.4028 | 0.81955 | 2.1492 | 0.078483 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.4445 | 3.738
1778.3004 | 6401.8815 | 1.7783 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.49459 | 85.13% | 0.41345 | 0.79181 | 0.24049 | 1.3652 | 0.17615 | 7.3945 | 3.2815 | 3.0955 | 1.7783 | 1.7783 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.49459 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.3945 | 0.81955 | 2.1492 | 0.078793 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.4406 | 3.7338
1793.1076 | 6455.1874 | 1.7931 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.5004 | 86.13% | 0.40165 | 0.7633 | 0.24286 | 1.3818 | 0.17576 | 7.3833 | 3.2789 | 3.0316 | 1.7931 | 1.7931 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.5004 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.3833 | 0.81955 | 2.1492 | 0.0791 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.4354 | 3.7281
1806.6189 | 6503.8281 | 1.8066 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.50621 | 87.13% | 0.38914 | 0.73391 | 0.24516 | 1.3989 | 0.17525 | 7.3693 | 3.2741 | 2.9643 | 1.8066 | 1.8066 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.50621 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.3693 | 0.81955 | 2.1492 | 0.079405 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.4289 | 3.721
1818.7356 | 6547.4482 | 1.8187 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.51202 | 88.13% | 0.37586 | 0.70354 | 0.24738 | 1.4165 | 0.17464 | 7.352 | 3.267 | 2.8934 | 1.8187 | 1.8187 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.51202 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.352 | 0.81955 | 2.1492 | 0.079708 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.4209 | 3.7123
1829.3454 | 6585.6435 | 1.8293 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.51783 | 89.13% | 0.36172 | 0.67203 | 0.24952 | 1.4348 | 0.17391 | 7.3314 | 3.2574 | 2.8183 | 1.8293 | 1.8293 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.51783 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.3314 | 0.81955 | 2.1492 | 0.080008 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.4113 | 3.7019
1838.3185 | 6617.9468 | 1.8383 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.52364 | 90.13% | 0.34661 | 0.63922 | 0.25158 | 1.4539 | 0.17304 | 7.3071 | 3.245 | 2.7384 | 1.8383 | 1.8383 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.52364 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.3071 | 0.81955 | 2.1492 | 0.080306 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.3999 | 3.6896
1845.5019 | 6643.8068 | 1.8455 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.52945 | 91.13% | 0.3304 | 0.6049 | 0.25355 | 1.4738 | 0.17203 | 7.2787 | 3.2297 | 2.6529 | 1.8455 | 1.8455 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.52945 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.2787 | 0.81955 | 2.1492 | 0.080602 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.3867 | 3.6753
1850.7104 | 6662.5575 | 1.8507 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.53526 | 92.13% | 0.31293 | 0.56878 | 0.25542 | 1.4948 | 0.17087 | 7.2458 | 3.2112 | 2.5607 | 1.8507 | 1.8507 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.53526 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.2458 | 0.81955 | 2.1492 | 0.080896 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.3714 | 3.6587
1853.7137 | 6673.3692 | 1.8537 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.54107 | 93.13% | 0.29396 | 0.53049 | 0.25718 | 1.5171 | 0.16953 | 7.2078 | 3.189 | 2.4603 | 1.8537 | 1.8537 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.54107 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.2078 | 0.81955 | 2.1492 | 0.081187 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.3538 | 3.6395
1854.2137 | 6675.1694 | 1.8542 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.54688 | 94.13% | 0.27319 | 0.48952 | 0.25883 | 1.5409 | 0.16798 | 7.1638 | 3.1626 | 2.3498 | 1.8542 | 1.8542 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.54688 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.1638 | 0.81955 | 2.1492 | 0.081477 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.3333 | 3.6173
1851.8057 | 6666.5005 | 1.8518 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.55269 | 95.13% | 0.25016 | 0.44512 | 0.26035 | 1.5667 | 0.16618 | 7.1127 | 3.1312 | 2.226 | 1.8518 | 1.8518 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.55269 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.1127 | 0.81955 | 2.1492 | 0.081764 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.3095 | 3.5915
1845.9012 | 6645.2444 | 1.8459 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.5585 | 96.13% | 0.22418 | 0.39614 | 0.26173 | 1.5951 | 0.16408 | 7.0527 | 3.0937 | 2.084 | 1.8459 | 1.8459 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.5585 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 7.0527 | 0.81955 | 2.1492 | 0.08205 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.2816 | 3.5612
1835.5573 | 6608.0063 | 1.8356 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.56431 | 97.13% | 0.19408 | 0.34059 | 0.26295 | 1.6274 | 0.16158 | 6.9807 | 3.048 | 1.9148 | 1.8356 | 1.8356 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.56431 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 6.9807 | 0.81955 | 2.1492 | 0.082333 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.2481 | 3.5248
1819.0054 | 6548.4194 | 1.819 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.57012 | 98.13% | 0.15749 | 0.27451 | 0.26397 | 1.6658 | 0.15847 | 6.8909 | 2.9903 | 1.6994 | 1.819 | 1.819 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.57012 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 6.8909 | 0.81955 | 2.1492 | 0.082615 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.2063 | 3.4795
1791.7238 | 6450.2058 | 1.7917 | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.57593 | 99.13% | 0.10804 | 0.18704 | 0.26475 | 1.7166 | 0.15423 | 6.7675 | 2.9102 | 1.3803 | 1.7917 | 1.7917 | 0 | 710 | 64.5 | 581 | 0.57593 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | 6.7675 | 0.81955 | 2.1492 | 0.082895 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | 3.1489 | 3.4172
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.58174 | 100.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.58174 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.083173 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.58755 | 101.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.58755 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.083449 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.59336 | 102.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.59336 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.083723 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.59917 | 103.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.59917 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.083995 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.60498 | 104.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.60498 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.084266 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.61079 | 105.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.61079 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.084535 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.6166 | 106.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.6166 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.084802 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.62241 | 107.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.62241 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.085067 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.62822 | 108.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.62822 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.085331 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.63403 | 109.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.63403 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.085593 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.63984 | 110.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.63984 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.085854 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.64565 | 111.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.64565 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.086113 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.65146 | 112.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.65146 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.086371 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.65727 | 113.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.65727 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.086627 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.66308 | 114.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.66308 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.086881 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.66889 | 115.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.66889 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.087134 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.6747 | 116.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.6747 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.087386 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.68051 | 117.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.68051 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.087636 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.68632 | 118.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.68632 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.087885 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.69213 | 119.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.69213 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.088132 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.69794 | 120.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.69794 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.088378 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.70375 | 121.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.70375 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.088622 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.70956 | 122.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.70956 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.088866 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.71537 | 123.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.71537 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.089107 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.72118 | 124.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.72118 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.089348 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.72699 | 125.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.72699 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.089587 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.7328 | 126.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.7328 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.089825 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.73861 | 127.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.73861 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.090062 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.74442 | 128.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.74442 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.090298 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.75023 | 129.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.75023 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.090532 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.75604 | 130.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.75604 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.090765 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.76185 | 131.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.76185 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.090997 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.76766 | 132.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.76766 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.091228 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.77347 | 133.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.77347 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.091457 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.77928 | 134.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.77928 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.091686 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.78509 | 135.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.78509 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.091913 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.7909 | 136.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.7909 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.092139 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.79671 | 137.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.79671 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.092364 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.80252 | 138.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.80252 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.092588 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.80833 | 139.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.80833 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.092811 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!
#NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.067 | 0.011 | 710 | 64.5 | 0.581 | 0.81414 | 140.1% | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 710 | 64.5 | 581 | 0.81414 | 2.7 | 1 | 1.2329 | 30% | 13.7% | 0.087 | #NUM! | 0.81955 | 2.1492 | 0.093033 | 0.83733 | 0.91965 | 0.86597 | 1.9804 | #NUM! | #NUM!

## Hoja1 (hidden)
Km | El. | Mat | PN | De | Di | e |  |  | Km | El. | Mat | PN | De | Di | e
0 | 802.35 | HDPE | 6 | 500 | 461.8 | 19.1 |  |  | 0 | 812 | HDPE | 16 | 710 | 581 | 64.5
40 | 801.15 | HDPE | 6 | 500 | 461.8 | 19.1 |  |  | 20 | 811.78 | HDPE | 16 | 710 | 579 | 65.5
69.77 | 800.26 | HDPE | 10 | 450 | 396.6 | 26.7 |  |  | 40 | 811.56 | HDPE | 16 | 710 | 577 | 66.5
69.82 | 791.2 | HDPE | 10 | 450 | 396.6 | 26.7 |  |  | 60 | 811.34 | HDPE | 16 | 710 | 575 | 67.5
77.66 | 790.96 | HDPE | 10 | 450 | 396.6 | 26.7 |  |  | 80 | 811.12 | HDPE | 16 | 710 | 573 | 68.5
95.62 | 783.1 | HDPE | 16 | 710 | 581 | 64.5 |  |  | 100 | 810.9 | HDPE | 16 | 710 | 571 | 69.5
198.15 | 782.08 | HDPE | 16 | 710 | 581 | 64.5 |  |  | 120 | 810.68 | HDPE | 16 | 710 | 569 | 70.5
217.02 | 773.99 | HDPE | 16 | 710 | 581 | 64.5 | 0 | 812 | 140 | 810.46 | HDPE | 16 | 710 | 567 | 71.5
309.56 | 773.06 | HDPE | 16 | 710 | 581 | 64.5 | 20 | 811.78 | 160 | 810.24 | HDPE | 16 | 710 | 565 | 72.5
322.89 | 770.35 | HDPE | 16 | 710 | 581 | 64.5 | 40 | 811.56 | 180 | 810.02 | HDPE | 16 | 710 | 563 | 73.5
359.56 | 769.98 | HDPE | 16 | 710 | 581 | 64.5 | 60 | 811.34 | 200 | 809.8 | HDPE | 16 | 710 | 561 | 74.5
388.75 | 763.58 | HDPE | 16 | 710 | 581 | 64.5 | 80 | 811.12 | 220 | 809.58 | HDPE | 16 | 710 | 559 | 75.5
400.62 | 757.55 | HDPE | 16 | 710 | 581 | 64.5 | 100 | 810.9 | 240 | 809.36 | HDPE | 16 | 710 | 557 | 76.5
405.32 | 757.55 | HDPE | 16 | 710 | 581 | 64.5 | 120 | 810.68 | 260 | 809.14 | HDPE | 16 | 710 | 555 | 77.5
408.72 | 757.55 | HDPE | 16 | 710 | 581 | 64.5 | 140 | 810.46 | 280 | 807.89 | HDPE | 16 | 710 | 553 | 78.5
413.12 | 757.55 | HDPE | 16 | 710 | 581 | 64.5 | 160 | 810.24 | 300 | 802.89 | HDPE | 16 | 710 | 551 | 79.5
416.16 | 757.55 | HDPE | 16 | 710 | 581 | 64.5 | 180 | 810.02 | 320 | 802.55 | HDPE | 16 | 710 | 549 | 80.5
449.22 | 754.23 | HDPE | 16 | 710 | 581 | 64.5 | 200 | 809.8 | 340 | 802.35 | HDPE | 16 | 710 | 547 | 81.5
449.5 | 753.25 | HDPE | 16 | 710 | 581 | 64.5 | 220 | 809.58 | 360 | 802.15 | HDPE | 16 | 710 | 545 | 82.5
471.96 | 753.14 | HDPE | 16 | 710 | 581 | 64.5 | 240 | 809.36 | 380 | 800.78 | HDPE | 16 | 710 | 543 | 83.5
[7 empty] | 260 | 809.14 | 400 | 793.15 | HDPE | 16 | 710 | 541 | 84.5
[7 empty] | 280 | 807.89 | 420 | 784.99 | HDPE | 16 | 710 | 539 | 85.5
[7 empty] | 300 | 802.89 | 440 | 782.93 | HDPE | 16 | 710 | 537 | 86.5
[7 empty] | 320 | 802.55 | 460 | 782.73 | HDPE | 16 | 710 | 535 | 87.5
[7 empty] | 340 | 802.35 | 480 | 782.53 | HDPE | 16 | 710 | 533 | 88.5
[7 empty] | 360 | 802.15 | 500 | 782.33 | HDPE | 16 | 710 | 531 | 89.5
[7 empty] | 380 | 800.78 | 520 | 782.08 | HDPE | 16 | 710 | 529 | 90.5
[7 empty] | 400 | 793.15 | 540 | 775.98 | HDPE | 16 | 710 | 527 | 91.5
[7 empty] | 420 | 784.99 | 560 | 773.83 | HDPE | 16 | 710 | 525 | 92.5
[7 empty] | 422.97 | 783.1 | 580 | 773.63 | HDPE | 16 | 710 | 523 | 93.5
[7 empty] | 525.5 | 782.08 | 600 | 773.43 | HDPE | 16 | 710 | 521 | 94.5
[7 empty] | 544.37 | 773.99 | 620 | 773.23 | HDPE | 16 | 710 | 519 | 95.5
[7 empty] | 636.91 | 773.06 | 640 | 772.4 | HDPE | 16 | 710 | 517 | 96.5
[7 empty] | 650.24 | 770.35 | 660 | 770.25 | HDPE | 16 | 710 | 515 | 97.5
[7 empty] | 686.91 | 769.98 | 680 | 769.99 | HDPE | 16 | 710 | 513 | 98.5
[7 empty] | 716.1 | 763.58 | 700 | 767.11 | HDPE | 16 | 710 | 511 | 99.5
[7 empty] | 727.97 | 757.55 | 720 | 761.59 | HDPE | 16 | 710 | 509 | 100.5
[7 empty] | 732.67 | 757.55 | 734.98 | 757.55 | HDPE | 16 | 710 | 507 | 101.5
[7 empty] | 736.07 | 757.55 | 734.98 | 757.55 | HDPE | 16 | 710 | 505 | 102.5
[7 empty] | 740.47 | 757.55 | 734.98 | 757.55 | HDPE | 16 | 710 | 503 | 103.5
[7 empty] | 743.51 | 757.55 | 760 | 755.89 | HDPE | 16 | 710 | 501 | 104.5
[7 empty] | 776.57 | 754.23 | 780 | 753.24 | HDPE | 16 | 710 | 499 | 105.5
[7 empty] | 776.85 | 753.25 | 799.31 | 753.14 | HDPE | 16 | 710 | 497 | 106.5
[7 empty] | 799.31 | 753.14 | 799.31 | 753.14 | HDPE | 16 | 710 | 495 | 107.5
327.35

## Golpe de Ariete (hidden)
|  | PN10 | PN16 | PN20 | PN20
G.A. | mca | 41.319 | 59.7815 | 74.1199 | 74.1199
c | m/s | 245.3284 | 306.1199 | 341.6699 | 341.6699
Δv | m/s | 1.6522 | 1.9158 | 2.1281 | 2.1281
g | m/s2 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81
Q | L/s | 100 | 100 | 100 | 100
| m3/h | 360 | 360 | 360 | 360
DN | mm | 315 | 315 | 315 | 315
PN (PE100) | bar | 10 | 16 | 20 | 20
e | mm | 18.7 | 28.6 | 35.2 | 35.2
Di | mm | 277.6 | 257.8 | 244.6 | 244.6
Dm | mm | 296.3 | 286.4 | 279.8 | 279.8
A | m2 | 0.060524 | 0.052198 | 0.04699 | 0.04699
v fluido | m/s | 1.6522 | 1.9158 | 2.1281 | 2.1281
c | m/s | 245.3284 | 306.1199 | 341.6699 | 341.6699
Ep | kgf/cm2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
| kg/m2 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000
g | m/s2 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.81
ρ | kgf/m3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Ew | kgf/cm2 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000
| kgf/m2 | 220000000 | 220000000 | 220000000 | 220000000
Dm | mm | 296.3 | 286.4 | 279.8 | 279.8
e | mm | 18.7 | 28.6 | 35.2 | 35.2
P linea |  | 58 | 58 | 58 | 58
P G.A. |  | 41.319 | 59.7815 | 74.1199 | 74.1199
Presion Total | mca | 99.319 | 117.7815 | 132.1199 | 132.1199
Presio Prueba 1,25 | mca | 124.1488 | 147.2269 | 165.1499 | 165.1499
| bar | 12.4149 | 14.7227 | 16.515 | 16.515